# ООО “Валбэк-ру”

|  | Заказчик: Администрация Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Экз. №__________ |
| --- | --- |

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

п. Непотягово Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

# Пояснительная записка

Теплоснабжение  п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

Книга 2.

| Директор | С.Н. Воробьев |
| --- | --- |
| ГАП | Н.С. Пьянкова |

# Объект № 010/13

г.Вологда, 2013 г.

Состав проекта:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

I. Чертежи, М 1:2000

II. Пояснительная записка. Водоснабжение и водоотведение п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

Книга 1

III. Пояснительная записка. Теплоснабжение п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района. Книга 2

IV. Смета. Книга 3

# Опись чертежей:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

1.   Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, М 1: 2 000 (П-В).

2.   Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения, М 1: 2 000 (П-К).

3.   Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем теплоснабжения, М 1: 2 000 (П-ТС).

# 4. Схема балансовой принадлежности объектов эксплуатирующих организаций.

В разработке проекта принимали участие:

| Директор | Воробьев С.Н. |
| --- | --- |
| ГАП Инженер | Пьянкова Н.С. Шерстянкин Г.Л. |

| Содержание |
| --- |
| Введение | 4 стр. |
| 1. Теплоснабжение | 4 стр. |
| 1.1. Существующее положение | 4 стр. |
| 1.2. Расчетные тепловые нагрузки | 5 стр. |
| 1.3. Проектное решение | 8 стр. |
| 1.4. Тепловые сети | 8 стр. |

Введение

Проект - схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработан на расчетный срок  20 лет, ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

Население:

Существующая численность населения - 1239 человек

Первая очередь - 1340 чел. постоянно проживающих и 300 дачников

Расчетный срок - 1528 чел. постоянно проживающих и 500 дачников

Топографическая съемка  территории п. Непотягово, М 1:2000 выполнена в 2008 году фирмой ЗАО "АПБ-сервис".

## 1. Теплоснабжение

1.1. Существующее положение

В поселке Непотягово  централизованным системами теплоснабжением обеспечиваются 2-3-этажные жилые дома и общественные здания.

Источником централизованного теплоснабжения является производственная котельная пос. Непотягово, расположенная в производственной зоне по другую сторону автодороги  Вологда – Норобово.

Характеристика существующей котельной п. Непотягово

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Производ. котельной Гкал/час | Парамет- ры тепло- носителя | Топ-ливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Производств. котельная | Котлы водогрей ные | 2 | 16,0 | Вода 95-70оС | Прир. газ | Резерв 70% |

Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. Параметры теплоносителя 95-70 оС. Диаметр магистральных тепловых сетей 150-250 мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 4167 м. Изношенность труб составляет 80%.

Теплоснабжение домов частного сектора – печное, а также от собственных автономных источников тепла.

1.2. Расчетные тепловые нагрузки

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 – 96 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади зданий. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления зданий пос. Непотягово составляет минус 32 оС.

1). Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий, Вт:

Q от.max = qо х А х (1+К1) , где

К1 = 0,25,

А – общая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади (приложение 2,СНиП 2.04.07-96), qо=178 Вт для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

2). Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, Вт;

Qв. max = К1 х К2 х qо х А , где

К2 = 0,6

3). Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, Вт

Qh max = 2,4 х qh x m , где

qh – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека, qh =376 Вт;

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок по поселку Непотягово сведены в таблицу 1.2.1

Расчётные тепловые нагрузки

Таблица 1.2.1

| №№ п/п | Наименование | Един. измере- ния | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | В т.ч. 1-я оче-редь стр-ва |  |
| 1 | 2: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |
| а). | всего по поселку: | чел. | 2100 | 1535 |  |
| б). | в том числе, проживающих в домах, оборудованных системами централизован-ного отопления и горячего водоснабжения | чел. | 1305 | 1165 |  |
| 2. | Расчётный тепловой поток: | кВт ккал/час |  |  |  |
| а). | на отопление | “ | 5507 4735 | 4666 4012 |  |
| б). | на вентиляцию | “ | 661 568 | 560 482 |  |
| в). | на горячее водоснабжение | “ | 1895 1630 | 1385 1191 |  |
| 3. | Всего по пункту 2 | МВт Гкал/час | 8,1 6,9 | 6,6 5,7 |  |

Согласно таблице 1.2.1 потребность в тепловой  энергии на цели отопления, вентиляции жилых и общественных зданий и централизованное горячее водоснабжение потребителей  пос.  Непотягово  составит: 6,6 МВт – на первую очередь, 8,1 МВт – на расчетный срок, в том числе: на отопление – 5507 кВт; на вентиляцию общественных зданий –661 кВт; на горячее водоснабжение –1895 кВт.

Вывод: производительности существующей котельной достаточно для покрытия требуемого количества тепла.

Определим тепловые нагрузки для зданий расчётного срока строительства по укрупненным показателям или аналогам типовых проектов.

Результаты расчетов тепловых нагрузок сведены в таблицу 1.2.2.

Расчётные расходы тепла по новому строительству в пос. Непотягово

Таблица 1.2.2.

| №№ п/п | Наименование потребителя | №№ по г/пл. | I – я очередь строительства | Расчетный срок строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Расход тепла по видам потребл. ккал/ч | Кол- во | Расход тепла по видам потреблен., ккал/ч |  |
|  |  |  |  | на отоп-ление | на венти-ляцию | на горяч. водоснаб | Всего |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на горяч. водоснаб. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проектируемые жилые микрорайоны |
| 1. | Офисно-административное здание | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 37450 |  |  | 37450 | . |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 266570 | 41560 | 40300 | 348420 |  |
| 3. | Начальная школа с детсадом | 8 |  |  |  |  |  | 1 | 98900 | 26300 | 48700 | 173900 |  |
| 4. | Магазин смешан-ных товаров, аптечный киоск | 10 |  |  |  |  |  | 1 | 20980 |  | 41000 | 61980 |  |
| 5. | Магазин продтоваров | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 14600 |  | 7680 | 22280 |  |
| 6. | Предприятие быто-вого обслуживания | 11 |  |  |  |  |  | 1 | 33850 |  | 12500 | 46350 |  |
| 7. | 12 кв. жилой дом | - |  |  |  |  |  | 6 | 283140 |  | 486000 | 769140 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1459520 | 1.64МВт |

Из таблицы 1.2.2 видно, что к существующей тепловой нагрузке по пос. Непотягово на расчётный срок добавится тепловая нагрузка перспективного строительства, которая составит 1,64 МВт или 1,46 Гкал/час. Имея резерв тепла 35%, существующая котельная обеспечит тепловые нагрузки перспективного строительства.

1.3. Проектное решение

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются капитальные жилые и общественные здания, а также секционная блокированная жилая застройка новых микрорайонов. Источником теплоснабжения служат существующие тепловые сети, к которым подключаются проектируемые тепловые сети.

Здания усадебной застройки снабжаются теплом от автономных источников. Частный жилой сектор с печным отоплением предусматривается в проекте на уровне существующего положения.

Предусмотреть ООО "Сосны" эксплуатирующей организацией проектируемых тепловых сетей.

1.4. Тепловые сети

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ГП-ТС.

Прокладка теплосети на территории жилых кварталов принята подземной, двухтрубной, в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.

Состав сооружений систем теплоснабжения.

Таблица 1.4.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка новой блочной котельной |  | 1 |  |  |
| 2. | Прокладка тепловых сетей в непроходном канале: КЛ 90-45 |  |  |  |  |
|  | Всего: | пог. м | 3690 | 2800 |  |