# ООО “Валбэк-ру”

|  | Заказчик: Администрация Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Экз. №__________ |
| --- | --- |

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

п. Перьево Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

# Пояснительная записка

Теплоснабжение  п. Перьево  Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

Книга 2.

| Директор | С.Н. Воробьев |
| --- | --- |
| ГАП | Н.С. Пьянкова |

# Объект № 016/13

г.Вологда, 2013 г.

Состав проекта:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

I. Чертежи, М 1:2000

II. Пояснительная записка. Водоснабжение и водоотведение п. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

Книга 1

III. Пояснительная записка. Теплоснабжение п. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района. Книга 2

IV. Смета. Книга 3

# Опись чертежей:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

1.Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, М 1: 2 000 (П-В).

2.Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения, М 1: 2 000 (П-К).

3.Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем теплоснабжения, М 1: 2 000 (П-ТС).

# 4.Схема балансовой принадлежности объектов эксплуатирующих организаций.

В разработке проекта принимали участие:

| Директор | Воробьев С.Н. |
| --- | --- |
| ГАП Инженер | Пьянкова Н.С. Шерстянкин Г.Л. |

| Содержание |
| --- |
| Введение | 4 стр. |
| 1. Теплоснабжение | 4 стр. |
| 1.1. Существующее положение | 4 стр. |
| 1.2. Расчетные тепловые нагрузки | 5 стр. |
| 1.3. Проектное решение | 7 стр. |
| 1.4. Тепловые сети | 9 стр. |

Введение

Проект - схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработан на расчетный срок  20 лет, ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

Население:

Существующая численность населения - 1124 человек

Первая очередь - 1315 чел. постоянно проживающих и 300 дачников

Расчетный срок - 1454 чел. постоянно проживающих и 500 дачников

Топографическая съемка  территории п. Непотягово, М 1:2000 выполнена в 2008 году фирмой ЗАО "АПБ-сервис".

### 1. Теплоснабжение.

# 1.1 Существующее положение.

На момент разработки настоящего Генерального плана, п.Перьево Спасского СП Вологодского муниципального района имеет один источник централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства присутствуют.

Основной виды отопления жилых усадебных домов – печное (топливо дрова) и газовое (топливо природный газ). Секционная многоквартирная застройка, общественные и административные здания подключены к централизованной ситеме теплоснабжения от существующей котельной.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты, работающих на топливе – дрова/уголь.

Техническая характеристика котельных приведена в сводной таблице и представлена ниже.

# Характеристика существующих котельных п. Перьево

# Таблица 1.1.1

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Тепло-производ-ть. (Гкал/ч) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Центральная котельная пос.Перьево | КВГ-1 2шт | 1,7 | Газ | Отд.стоящ Резерв 0,9 |

Тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон), часть тепловых сетей надземной прокладки. Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.

Для существующих тепловых сетей предусмотрена полная замена по истечении нормативного срока эксплуатации.

# 1.2 Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» п.Перьево и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение п.Перьево Спасского СП будет зависеть от его перспективного развития. Централизованное теплоснабжение населенного пункта осуществляется от центральной котельной поселка.

Подключение к существующей системе централизованного теплоснабжения предусматривается только для проектируемых общественных зданий находящихся в непосредственной близости от существующих ТС. Для остальных объектов перспективного строительства (проектируемой усадебной застройки) предусматривается развивать индивидуальные котельные, для проектируемой общественной застройки северной части поселка предусматривается строительство отдельностоящей газовой котельной блочно-модульного исполнения.

Основной вид топлива для котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

Предусмотреть ООО "Сосны" эксплуатирующей организацией проектируемых тепловых сетей.

# На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предусматривается отдельно с газовыми котлами двухконтурного типа.

Проектируемый детский сад на 50мест и общественные здания удаленные от системы централизованного теплоснабжения поселка предусматривается подключить к проектируемой модульной газовой котельной.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

| Расчетные тепловые нагрузки |
| --- |
| Таблица 1.2.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 90% | 90% |
| б). | С централизованным отоплением | 10% | 10% |
| в). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова, пелеты, уголь) | 0% | 0% |

Расходы теплоты проектируемыми зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица1.2.2 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детский сад на 50 мест (подкл к сущ сист ЦТ) | 11 | 79950 | 30460 | 21250 | 117490 | 264-12-157 |
| 2 | Магазин смеш торговли (индивид котельная) | 12 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

# 1.3Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и

приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |
| --- |
| Таблица 1.3.1 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |  | чел. |  |  | 1315 |  |  | 1454 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |  | м2 |  |  | 18625 |  |  | 22350 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 16200 |  |  | 16200 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 2425 |  |  | 6150 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 1147,9 |  |  | 1343,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1335) |  |  | (1562) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 172,2 |  |  | 201,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (200) |  |  | (234,3) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 150,7 |  |  | 157,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (175) |  |  | (183,2) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 1470,8 |  |  | 1702,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1710) |  |  | (1862) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 2951,8 |  |  | 3454,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3432) |  |  | (4017) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 358,9 |  |  | 420 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (417,4) |  |  | (488,5) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 3310,7 |  |  | 3874,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3850) |  |  | (4506) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 4781,5 |  |  | 5577,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (5560) |  |  | (6368) |  |

# Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки от блочно-модульной газовой котельной.

Проектируемая котельная, принята по индивидуальной разработке. Строительство котельных установок следует принимать по действующим типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды, дутьевые вентиляторы, оборудование химводоподготовки, газовое оборудование и приборы автоматики.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Работа котельных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

# Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица1.3.1

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Проектируемая блочно модульная котельная д/с | BAXI SLIM | 2×0,9МВт | Газ | на 1оч. 95-70 |
| 2 | Существующая центральная котельная п.Перьево | КВГ-1 сущ. | 2×0,85Гкал/ч | Газ | 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. XIII.11.2., КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

# 1.4 Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ГП-ТГС.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подающая одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска теплоты центральное качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.

Прокладка теплосетей принята подземной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Проектом предусмотрена замена всех существующих тепловых сетей на современные теплоизолированные трубопроводы в ППУ.

Состав сооружений системы теплоснабжения представлен в табличной форме и приведен ниже.

Состав сооружений систем теплоснабжения.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок и за его пределами | В т.ч. 1-я очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прокладка новых тепловых сетей в ППУ изоляции | м | 600 | 1600 |
| 2. | Замена сущ. тепловых сетей на сети в ППУ изоляции | км | 1840 | 520 |
| 3. | Строительство модульных котельных | соор. | 1 | - |