# ООО “Валбэк-ру”

|  | Заказчик: Администрация Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Экз. №__________ |
| --- | --- |

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

п. Перьево Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

# Пояснительная записка

Водоснабжение и водоотведение п. Перьево  Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

Книга 1.

| Директор | С.Н. Воробьев |
| --- | --- |
| ГАП | Н.С. Пьянкова |

# Объект № 016/13

г.Вологда, 2013 г.

Состав проекта:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

I. Чертежи, М 1:2000

II. Пояснительная записка. Водоснабжение и водоотведение п. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

Книга 1

III. Пояснительная записка. Теплоснабжение п. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района. Книга 2

IV. Cмета. Книга 3

# Опись чертежей:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

1. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, М 1: 2 000 (П-В).

2. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения, М 1: 2 000 (П-К).

3. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем теплоснабжения, М 1: 2 000 (П-ТС).

# 4. Схема балансовой принадлежности объектов эксплуатирующих организаций.

В разработке проекта принимали участие:

| Директор | Воробьев С.Н. |
| --- | --- |
| ГАП Инженер | Пьянкова Н.С. Шерстянкин Г.Л. |

| Содержание |
| --- |
| Введение | 4 стр. |
| 1. Водоснабжение | 5 стр. |
| 1.1. Существующее положение. Характеристика водозаборных сооружений | 4 стр. |
| 1.2 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления | 5 стр. |
| 1.3. Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения | 9 стр. |
| 1.4. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения | 9 стр. |
| 1.5. Проектное решение | 11 стр. |
| 2. Водоотведение | 17 стр. |
| 2.1. Существующее положение | 15 стр. |
| 2.2. Нормы и объемы водоотведения | 15 стр. |
| 2.3. Проектное решение. Система канализации | 15 стр. |
| 2.4. Канализационные насосные станции | 17 стр. |
| 2.5. Сети канализации | 18 стр. |

Введение

Проект - схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработан на расчетный срок  20 лет, ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

Население:

Существующая численность населения - 1124 человек

Первая очередь - 1315 чел. постоянно проживающих и 300 дачников

Расчетный срок - 1454 чел. постоянно проживающих и 500 дачников

Топографическая съемка  территории п. Непотягово, М 1:2000 выполнена в 2008 году фирмой ЗАО "АПБ-сервис".

1. Водоснабжение

1.1 Существующее положение. Характеристика водозаборных сооружений.

В поселке  действует централизованная система водоснабжения, источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Общий объем водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды населения поселка за 2009 г. составил 42,9тыс. м3/год, за 2010г.- 43,16тыс. м3/год. За 2011г.- 43,03тыс. м3/год., за 2012г.- 43,3тыс. м3/год. Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой, водозабором для которой служат скважины №3555, №2717, №2755. Скважины закольцованы, работают в автоматичсеском режиме, распределительная сеть оборудована 6 водоразборными колонками. Износ скважин №2717, №2755 составляет 70%, №3555 – 50%. Скважина №2744 в настоящее время не эксплуатируется из-за недостатка воды. Водоочистных сооружений в поселке  Перьево нет. Имеется водонапорная башня, введенная в эксплуатацию в 1980г., высотой 26м емкостью бака 50м3, износ составляет 70%. На территории поселка Перьево имеются затампонированные скважины - №1836, 1636. Скважина №2487 заброшена и подлежит  ликвидационному тампонажу. Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 1.1.1

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин

(данные паспортов)

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Качество воды | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3555 | 195,0 | 2000 | 7,0 6,0 |  | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 2. | 2717 | 195,0 | 1981 | 6,0 6,0 | Fе – 0,05 мг/л; жесткость-2,05 мг/л; Фтор – 0,49 мг/л; Сухой ост – 500мг/л окисляемость перм.-1,12мг/л; мутность-1,8мг/л, цветн.-5,3; запах, привкус -0. | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 3. | 2755 | 195,0 | 1982 | 4,0 4,0 | - | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |

В акте обследования воды из артскважины от 20 января 2010 г. отмечено соответствие ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ”. Но в целом качество подземных вод всех 3 скважин по определяемым показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по бору (до2,2 мг/л).

Общая протяженность существующих сетей водопровода пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 6,3 км. Износ сетей составляет 80%.

Проектов на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в настоящее время не имеется. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2717 ограждена. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2744 спланирована, не ограждена. Ограждение ЗСО 1 пояса скважины №3555 разрушено. Проекты зон санитарной охраны по скважинам пос. Перьево, разработаны ООО «Вологдагеология 25.02.2011 года.»

1.2 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5).

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети I – й очереди строительства и на расчетный срок приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров  населенного пункта – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 15 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для  жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

- 2 х 2,5 л/с – для  производственных и складских зданий объемом более 5 тыс. м3 (табл. № 2 СНиП 2.04.01 – 85*).

Наружное пожаротушение  (1 – я очередь строительства и на расчетный срок) запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных водоемов.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по пос. Перьево представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.                        Расчетные показатели водопотребления и водоотведения   по пос. Перьево

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребле-ние | Водоотведение | Безвозвратные потери м3/сут | В септик, жижесборник м3/сут | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1315 |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | чел | 850 | 160 | 136 | 160 | 136 | - | - | 1454 | 160 | 232,64 | 160 | 232,64 | - | - |  |
|  | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 465 | 50 | 23,25 | 25 | - | 11,625 | 11,625 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 10,33 |  |  | 10,33 |  |  |  | 25,71 |  |  | 25,71 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 169,58 |  | 136 | 21,95 | 11,625 |  |  | 258,35 |  | 232,64 | 25,71 |  |  |
| 2 | Здания обществен-ного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | мест | 70 | 10 | 0,7 | 10 | 0,7 |  |  | 100 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 35 | 21,5 | 0,75 | 21,5 | 0,75 |  |  | 85 | 21,5 | 1,8 | 21,5 | 1,8 |  |  |  |
|  | СРЦН п.Перьево | чел | 13 | 10 | 0,13 | 10 | 0,13 |  |  | 13 | 10 | 0,13 | 10 | 0,13 |  |  |  |
|  | Библиотека | чел | 12 | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 |  |  | 12 | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 |  |  |  |
|  | Медпункт |  | 39 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 |  |  | 39 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 |  |  |  |
|  | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 180 | 3,06 | 180 | 3,06 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 2,13 | - | 2,13 |  |  |  |  | 6,54 | - | 6,54 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 171,7 |  | 138,1 | 21,95 | 11,625 |  |  | 264,89 |  | 239,18 | 25,71 |  |  |
|  | Б. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятники | гол. | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 |  |
|  | Коровник | гол. | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 |  |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |
|  | В. Производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - | 20% от разд. А |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 1315 |  | 65,75 |  |  | 65,75 |  | 1454 |  | 72,70 |  |  | 72,70 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по пос. Перьево |  |  |  | 303,45 |  | 183,22 | 100,75 | 19,455 |  |  | 421,35 |  | 302,1 | 111,46 | 7,83 |  |

Как видно из таблицы 8.1.2,  среднесуточный расход воды питьевого качества без учета воды на полив составляет:

- на I – ю очередь строительства– 303,45 м3/сут;

- на расчетный срок – 421,35 м3/сут.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут				(1.1)

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

На первую очередь строительства -

На расчетный срок -

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице  1.2.2.

Таблица 8.1.3    Баланс водопотребления и водоотведения

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Безвозвратные потери (разница между водопотреблением и водоотведением): |  |  |  |  |
|  | Всего: | м3/сут | 111,46 | 100,75 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Потери в неканализованной зоне | - (( - | 25,71 | 21,95 |  |
| 2. | Потери на поение животных | - (( - | 13,05 | 13,05 |  |
| 3. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усовершенствованным покрытием | - (( - | 72,70 | 65,75 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зеленых насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для уменьшения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зеленых насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоемов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

-    установить приборы учета расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

1.3  Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения

Необходимая мощность источника водоснабжения равна:

,   м3/ч	          (1.2)

где   расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(2 ( 2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

На I -  ю очередь строительства:

На расчетный срок :

1.4  Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения проекта зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения рекомендуемые размеры первого пояса ЗСО составляют:

- для скважины №2717 – 25*27м;

- для скважины №2755 – 60*60м;

- для скважины №3555 – 60*60м;

Размеры второго пояса ЗСО определены гидродинамическими расчетами и составляют:

- для скважины №2717 – вверх по потоку – 33м, вниз по потоку – 31м, ширина потока – 64м;

- для скважины №2755 – вверх по потоку – 36м, вниз по потоку – 33м, ширина потока – 70м (практически дублируют ЗСО  первого пояса);

- для скважины №3555 – вверх по потоку – 33м, вниз по потоку – 31м, ширина потока – 32м (практически дублируют ЗСО  первого пояса);

Размеры третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений,  определены гидродинамическими расчетами и составляют:

- для скважины №2717 – вверх по потоку – 383м, вниз по потоку – 197м, ширина потока – 550м;

- для скважины №2755 – вверх по потоку – 457м, вниз по потоку – 211м, ширина потока – 618м;

- для скважины №3555 – вверх по потоку – 248м, вниз по потоку – 155м, ширина потока – 392м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

1.5 Проектное решение

Система и схема водоснабжения

# Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения пос. Перьево. Намечается расширение действующей системы водоснабжения – бурение дополнительных скважин по мере необходимости и прокладка дополнительных сетей.

По СНиП 2.04.02-84 п.4.4 система водоснабжения пос. Перьево по степени обеспеченности подачи воды относится к III-й категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30% расчетного расхода. Величина  допускаемого снижения подачи воды на производственные нужды – до предела, установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток.

Общий дебит трех существующих скважин составляет 14 м3/час. Для обеспечения водоснабжения поселка на первую очередь строительства и расчетный срок необходима работа четырех скважин с учетом хранения противопожарного запаса воды в баке водонапорной башни. В баке водонапорной башни (ВБ) рекомендовано хранить регулирующий и пожарный объем воды, необходимый для  внутреннего  и наружного пожаротушения в течение 10 мин при одновременном наибольшем расходе на другие нужды.

Количество резервных скважин принято в соответствии с п. 5.13 и табл. 10 СНиП 2.04.02 – 84.

Система водоснабжения принята единой для поселка - хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.  В связи с этим в секционных жилых зданиях,  общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению. Для общей надёжности системы в целом схема водоснабжения в основном кольцевая с отдельными тупиками.

По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, сначала подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора. Самым эффективным и рентабельным методом очистки воды от бора является обратный осмос. Эффективность очистки составляет не менее 90%, что в среднем на 17% выше, чем на сорбирующих фильтрах. Вместе с тем, в зависимости от исходного состава воды, выбор условий работы требует тщательного анализа, включая расчеты в специализированных программах. Установки обратного осмоса серии ROF-8040 с бороселективными обратноосмотическими мембранами предназначены для глубокой очистки вод хозяйственно-бытового и питьевого назначения, подземных вод, а также солоноватых вод с минерализацией до 10 г/л от Бора и других веществ на уровне 95-99.9%.

Ниже приведен пример установки обратного осмоса серии ROF-8040-1-1,0/106EP-CIP с автоматическим контролем рабочего давления (эксплуатация установки с минимальным участием оператора, экономия до 10% электроэнергии, автоматическая подстройка при изменении входного давления и т.д.) и с блоком химической промывки CIP, который обеспечивает автоматизацию процессов фильтрации и промывки установки с возможностью изменения длительности и периодичности промывок.

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды.  Затем вода из них забирается насосами станции второго подъёма и направляется в водонапорную башню (ВБ), сеть водоснабжения к потребителю.

К установке принимаются :

-  резервуар емкостью 100 м3 из железобетонных конструкций по типовым сериям для хранения воды на промывку установки, (41,25-24,0+8,0)х3=75,75м3;

Водонапорная башня

Водонапорная башня проектируется для обеспечения потребного напора и для регулирования неравномерности подачи воды. Зона санитарной охраны-15м.

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий и  пожарный объёмы воды ( п. 9.1. СНиП 2.04.02-84) :

Wбак. = Wпож..+ Wрег; где

WБАК.  - объем  бака водонапорной башни, м3;

Wпож..- объем воды на пожаротушение, м3;

Wрег. – регулирующий объем, м3;

Регулирующий объем воды равен 10% суточного расхода

Wрег.= 40,93 м3 при Qсут. max   = 463,5 м3/сут. ;

Wпож..= (1х2,5 х3600) / 1000=9,00 м3 –запас воды, необходимый для работы одного внутреннего пожарного крана в течение одного часа при обычном расходе воды на другие нужды.

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

WБАК = 40,93+9,0=49,93 м3 .

Высота ствола водонапорной башни определяется по формуле:

Нб = Нсв +(hсети +(Zб (Zд. точки) = 20 +1,2 (3,20:1000(500) + (100,0(100,0) = 20+1,92-0,0= 22.0 м.

Проектом предусматриваются новая водонапорная башня кирпичная со стальным баком объемом 50 м3 с высотой ствола 24 м в утепленном варианте исполнения, т.к. износ существующей башни составляет 100%.

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в селе определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  5,4 тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого кольцевого водопровода с dУ ( 100 мм;

- из существующих пожарных водоемов, для районов застройки на расчетный срок с существующим водопроводом с dУ ( 100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ ( 100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50 м3 по тип. проекту ТП 901-4-84.86, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды)

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Водопроводные сети

Проектируемые водопроводные сети – кольцевые для обеспечения бесперебойности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части села.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Перечень узлов и сооружений, предусмотренных проектом, представлен в таблице 1.5.1

Таблица 1.5.1 Сооружения системы водоснабжения

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок строительства | В том числе, I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | п.м | 5940 | 2540 |
| 2. | Башня водонапорная кирпичная со стальным баком V = 50 м3 , H = 24 м | соор | 1 | - |
| 3. | Артезианские скважины | соор | 1 | 1 |
| 4. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 1 | 3 |
| 5. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту ТП 901-4-84.86 | сооруж | 4 | 2 |
| 6. | Тампонаж артезианских скважин | соор | 1 | - |
| 7. | Водопроводные очистные сооружения (установка обратного осмоса серии ROF-8040-1-1,0/106EP-CIP ) - 4,5 млн руб | соор | - | 1 |
| 8. | Резервуар чистой воды (РЧВ) ТП 901-4-86.86 | соор | - | 1 |
| 9. | Насосная станция второго подъема ТП 901-02-122 | соор | - | 1 |

2. Водоотведение

2.1. Существующее положение

В настоящее время в пос. Перьево существует система канализации для детсада и школы, четырех трехэтажных  жилых домов с очистными сооружениями полной биологической очистки проектной производительностью 200м3/сут, фактической производительностью 60 м3/сут, год ввода в эксплуатацию которых – 2002, износ составляет 22%. Состав ОСК – приемная камера, аэротенк-отстойник 1-ой ступени, вторичный отстойник, аэротенк-отстойник 2-ой ступени, вторичный отстойник, третичный отстойник, иловая площадка, контактный колодец, хлораторная, газодувная. Место размещения – между животноводческой фермой  ООО «Хохлево» и пилорамой ЧП «Басалаев У.У.» Сброс сточных вод после ОСК осуществляется стальной трубой диаметром 100мм в ручей без названия. Счетчиков расхода сточных вод на выпуске  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом.   Сточные воды жилых домов ул. Советская, Пошехонская, Новосельская и Парковая сбрасываются на рельеф без очистки.    Существует небольшая локальная сеть  водоотведения от котельной производственной зоны.  Сброс сточных вод на рельеф без очистки. В неканализованной жилой зоне пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.

Общая протяженность существующих сетей канализации пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 0,8 км. Износ сетей составляет 100%.

2.2Нормы и объемы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчетному расходу сточных вод приведены в таблице 8.1.2 раздела  «Водоснабжение».

Водоотведение от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 20% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно п.2.5 СНиП 2.04.03 – 85  «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий поселка Перьево (табл. ХI.1.1.), количество сточных вод составляет:

на I очередь – 183,22 м3/сутки;

на расчетный срок – 302,1 м3/сутки.

2.3. Проектное решение. Система канализации

Проектом предусматривается централизованная неполная раздельная система канализации. Данная система предусматривает устройство закрытой самотечно-напорной водоотводящей сети (трубы круглого сечения) для транспортирования смеси бытовых и производственных сточных вод.

Загрязненные сточные образуются от:

-  жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- общественных и административно-бытовых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

На первую очередь сточных воды центральной части поселка от капитальных жилых домов, частной застройки и общественных зданий существующей застройки отводятся на канализационную насосную станцию (КНС № 1), расположенную  в северо-западной части посёлка. Далее по напорному коллектору отводятся на существующие очистные сооружения (ОСК).

Сточные воды от частной усадебной застройки, находящейся по левую сторону дороги отводятся на канализационную насосную станцию (КНС № 2), находящуюся у цетральной дороги. Далее по напорному коллектору отводятся в колодец гаситель напора, расположенный в центральной части.

После очистки сточные воды должны иметь показатели воды водоемов рыбохозяйственного значения.  После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия.

Площадка существующих ОСК расположена в районе животноводческой фермы ООО «Хохлево».  После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия. Расстояние от ОСК до жилых зданий 1-й очереди строительства равно 150 м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Производительность очистных сооружений составляет:

- на 1 – ю очередь строительства и расчетный срок – 200 м3/сут;

На расчетный срок строительства проектируется централизованная система водоотведения северной части посёлка. Сточные воды от частной усадебной застройки отводятся на канализационную насосную станцию (КНС № 3),далее на проектируемые очистные сооружения.

Площадка проектируемых ОСК расположена в северном направлении от поселка.  Расстояние от ОСК до жилых зданий 1-й очереди строительства равно 200 м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия, впадающий в реку Нурда. Производительность очистных сооружений составляет с учетом приема сточных вод от населенного пункта Дюково составляет:

- на 1 – ю очередь строительства – 200 м3/сут;

- на расчетный срок – 400 м3/сут.

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся:

- или на ОСК;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Навозную жижу от существующего животноводческиого комплекса отводить в сборные резервуары (жижесборники), возводимые поблизости от зданий ферм с последующим вывозом на поля или в места, согласованные с местными органами надзора. Стоки от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в наружную сеть фермы предварительно должны проходить очистку в грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

На территориях промышленных предприятий предусматривается устройство бензомаслоуловителей.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

2.4  Канализационная насосная станция

Для проектируемых жилых районов самотечное отведение сточных вод на проектируемые очистные сооружения затруднено из-за перепада отметок земли. В связи с этим, проектируются три канализационных насосных станции (КНС).

Максимальный часовой расход сточных вод КНС №1 составит:

(1.3)

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 -85.

- КНС  (1-я очередь):

;

Максимальный часовой расход сточных вод КНС №2 составит:

(1.4)

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 -85.

- КНС  (1-я очередь):

;

Максимальный часовой расход сточных вод КНС №3 составит:

(1.5)

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 -85.

- КНС  (1-я очередь):

;

На насосных станциях устанавливаются  два насоса, один из которых резервный.

Строительство КНС следует выполнить по индивидуальному проекту или типовой серии.

2.5  Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из плстиковых безнапорных (ПНД) труб по ТУ 2248-002-50930589-2005 диаметром 100-300 мм. Напорные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых напорных (ПВХ) труб по ГОСТ 28117-89  диаметром 100 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Таблица 8.2.1           Состав сооружений канализации

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция существующих КОС производит. 200 м3/сут | объект | - | 1 |  |
| 2. | Строительство КОС производит. 200 м3/сут | объект | 1 | - |  |
| 3. | Сеть канализации из пластиковых безнапорных трубопроводов Ø 100÷300 мм ТУ 2248-002-50930589-2005 | пог. м | 3500 | 7500 |  |
| 4. | Сеть канализации из пластиковых напорных трубопроводов Ø 100 мм ГОСТ 28117-89 в 2 нитки | пог. м | 1500 | 1670 |  |
| 5. | Канализационная насосная станция Проект КНС ТП 945-1-1.2010 | комп-лект | 1 | 1 |  |
| 6. | Канализационная насосная станция Проект КНС ТП 945-1-2.2010 | комп-лект | 1 | - |  |