# ООО “Валбэк-ру”

|  | Заказчик: Администрация Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Экз. №__________ |
| --- | --- |

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

п. Можайское Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

# Пояснительная записка

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение  п. Можайское  Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

Книга 1

| Директор | С.Н. Воробьев |
| --- | --- |
| ГАП | Н.С. Пьянкова |

# Объект № 017/13-П

г. Вологда

2013 г.

Состав проекта:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Можайское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

I. Чертежи  М 1:2000.

Книга 1

II. Пояснительная записка. Водоснабжение и водоотведение п. Можайское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

Книга 2

III. Пояснительная записка. Теплоснабжение п. Можайское  Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

Книга 3

IV. Cмета.

# Опись чертежей:

Схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Можайское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

1. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения, М 1: 2000 (П-В).

2. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения, М 1: 2000 (П-К).

3. Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем теплоснабжения, М 1: 2000 (П-ТС).

В разработке проекта принимали участие:

| ГАП Ведущий инженер | Пьянкова Н.С. Шерстянкин Г.Л. |
| --- | --- |

| Содержание |
| --- |
| Введение | 4 стр. |
| 1. Водоснабжение | 4 стр. |
| 1.1Существующее положение. Характеристика водозаборных сооружений | 4 стр. |
| 1.2 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления | 5 стр. |
| 1.3 Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения | 9 стр. |
| 1.4 Проектное решение | 9 стр. |
| 1.5 Водопроводные сети | 11 стр. |
| 1.6 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения | 12 стр. |
| 2. Водоотведение | 13 стр. |
| 2.1 Существующее положение | 13 стр. |
| 2.2 Нормы и объемы водоотведения | 14 стр. |
| 2.3 Проектное решение. Система канализации | 15 стр. |
| 2.4 Сети канализации | 16 стр. |
| 3. План строительства | 17 стр. |

Введение

Проект схемы водоснабжения, водоотведения поселка Можайское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработан на расчетный срок  20 лет,  ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

Население:

Первая очередь - 1110 чел. постоянно проживающих.

Расчетный срок - 1246 чел. постоянно проживающих.

Топографическая съемка  территории п. Можайское, М 1:2000 выполнена в 2008 году фирмой ЗАО "АПБ-сервис".

### Водоснабжение

# 1.1 Существующее положение

В поселке  действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой от ВНС, оборудованной частотным приводом с датчиком давления. ВНС подпитывается 9-ю артезианскими скважинами далее вода поступает в сеть водопровода на  СХПК «Племптица Можайское» и для водоснабжения п. Можайское. ВНС мощностью 50 м3/час с двумя накопительными РЧВ по 150м3 каждый расположена в 400 м на юг от поселка. Всего на территории п. Можайское было пробурено 15 скважин. Скважины № 654, 1178, 1621, 1662, 2603 в настоящее время не эксплуатируется, затампонированы.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин

Таблица 1.1

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения, состояние | Дебит Проектный м3/ч | Дебит фактический м3/ч | Качество воды, показатели несоответствия | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2245 | 165,0 | 1977 рабочая | 10,0 | 4,7 | Fе – 0,81 мг/л; бор- 1,82мг/л; мутность-1,66мг/л; запах –до 3 баллов. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 2. | 74347 | 170,0 | 1990 рабочая | 8,0 | 6,83 | Fе – 0,79 мг/л; бор- 1,72мг/л; мутность-15,7мг/л; запах –до 3 баллов, цветность – до 20 баллов, барий – до 0,24мг/л, свинец –до 0,11892 мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 3. | 2581 | 195,0 | 1980 рабочая | 8,0 | 6,06 | Fе – 0,48 мг/л; бор- 2,24мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 4. | 74348 | 180,0 | 1990 рабочая | 8,0 | 6,53 | Fе – 1,27 мг/л; бор- 1,91мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 5. | 2888 | 172,0 | 1983 рабочая | 8,0 | 6,91 | Fе – 2,84 мг/л; бор- 1,83мг/л, мутность-7,49мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 6. | 2198 | 175,0 | 1977 рабочая | 8,0 | 4,15 | Fе – 2,72 мг/л; бор- 1,63мг/л; мутность-5,55мг/л; запах –до 3 баллов, , барий – до 0,606мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 7. | 14/94 | 173,5 | 1994 рабочая | 8,0 | 3,06 | Fе – 1,68 мг/л; бор- 1,16мг/л, мутность-4,24мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 8. | 15/94 | 176,0 | 1994 рабочая | 10,0 | 5,82 | Fе – 0,54 мг/л; бор- 1,7мг/л; мутность-1,65мг/л; барий – до1,28мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 9. | 3/99 | 195,0 | 2000 рабочая | 10,0 | 7,18 | Fе – 4,14 мг/л; бор- 1,45мг/л; мутность-10,4мг/л; запах –до 4 баллов, , барий – до 0,25мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |

Качество подземных вод из скважин № 74347, 2581, 74348, 2888, 2198, 14/94, 15/94, 3/99 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по: железу, бору, запаху, мутности, барию, что имеет природный характер и характерно для подземных вод данного региона.

Общая протяженность существующих сетей водопровода п. Можайское труб ф100мм составляет магистрального водопровода от артскважин до ВНС – 5,42км. Износ сетей составляет 40% по старой части поселка и магистральной сети.

ЗСО строгого режима у скважин №№2198, 2888, 74347, 74348, 3/99, 14/94, 15/94, 2245, 2581.

# 1.2 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5).

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети первой очереди строительства и на расчетный срок приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров  населенного пункта – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 20 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для  жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

- 2 х 2,5 л/с – для  производственных и складских зданий объемом более 5 тыс. м3 (табл. № 2 СНиП 2.04.01 – 85*).

Наружное пожаротушение  (первая очередь строительства и на расчетный срок) запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84 от пожарных гидрантов.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по п. Можайское представлены в таблице .1.2.

# Расчетные показатели водопотребления и водоотведения

# Таблица 1.2

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвозвратные потери м3/сут | В септик, жижесборник м3/сут | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1110 |  |  |  |  |  |  | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 1110 | 250 | 277,5 | 250 | 277,5 | - | - | 1246 | 250 | 311,5 | 250 | 311,5 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 27,5 |  |  | 27,5 |  |  |  | 31,1 |  |  | 31,1 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 305 |  | 277,5 | 27,5 | - |  |  | 342,6 |  | 311,5 | 31,1 |  |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОК | чел. | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | Т. пр. 294-2-70 |
|  | Гостиница | мест | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  |  |
|  | Детский сад (проектируемый) | мест |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 75 | 3,75 | 75 | 3,75 |  |  |  |
|  | Детский сад (существующий) | мест | 50 | 75 | 3,75 | 75 | 3,75 |  |  | 50 | 75 | 3,75 | 75 | 3,75 |  |  |  |
|  | Дом культуры | чел | 50 | 12 | 0,6 | 50 | 0,6 |  |  | 50 | 12 | 0,6 | 50 | 0,6 |  |  |  |
|  | Магазин | чел |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 250 | 1 | 250 | 1 |  |  |  |
|  | Кафе | мест |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 75 | 1,2 | 75 | 1,2 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 9,95 | - | 9,95 |  |  |  |  | 15,9 | - | 15,9 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 314,95 |  | 287,45 | 27,5 | - |  |  | 358,5 |  | 327,4 | 31,1 |  |  |
|  | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 24,90 |  | 24,90 | - | - |  |  | 27,89 |  | 27,89 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 1110 | 50 | 55,50 |  |  | 55,50 |  | 1246 | 50 | 62,30 |  |  | 62,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |
|  | Итого по п. Можайское |  |  |  | 530,35 |  | 312,35 | 218 | - |  |  | 583,69 |  | 355,29 | 228,4 | - |  |
|  | п.Непотягово |  |  |  |  |  | 322,16 |  |  |  |  |  |  | 473,38 |  |  |  |
|  | СХПК «Племптица Можайское» |  |  |  | 600,00 |  | 400,00 |  |  |  |  | 600,00 |  | 400,00 |  |  | Водозабор общий с СХПК «Племптица Можайское» |
|  | Итого |  |  |  | 1130,35 |  | 1034,51 | 218 |  |  |  | 1183,69 |  | 1128,76 | 228,4 |  |  |

Как видно из таблицы 1.2 среднесуточный расход воды питьевого качества по п. Можайское составляет:

- на I – ю очередь строительства– 530,35 м3/сутки;

- на расчетный срок – 583,69 м3/сутки.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

На первую очередь строительства -

На расчетный срок -

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице  1.3.

# Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 1.3.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Безвозвратные потери (разница между водопотреблением и водоотведением): |  |  |  |  |
|  | Всего: | м3/сут | 93,4 | 83 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Потери на поение животных | м3/сут | 31,1 | 27,5 |  |
| 2. | Полив зеленых насаждений | м3/сут | 62,3 | 55,5 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зеленых насаждений и технологические нужды.

Для уменьшения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зеленых насаждений и огородных культур осуществлять водой из открытых водоемов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

-    установить приборы учета расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

1.3 Необходимая мощность источника хозяйственно--питьевого водоснабжения

Необходимая мощность источника с учетом водоснабжения СХПК «Племптица Можайское» и поселка равна:

,   м3/ч

где   расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(2 ( 2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

На расчетный срок :

# 1.4 Проектное решение

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения п. Можайское. Намечается расширение действующей системы водоснабжения – бурение дополнительных скважин по мере необходимости и прокладка дополнительных сетей.

Общий дебит 9 существующих работающих скважин составляет  проектный -78 м3/час, фактический – 51,24 м3/час. Для обеспечения водоснабжения поселка на первую очередь и расчетный срок строительства необходимо строительство двух артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) общим дебитом 9,66 м3/час.

Система водоснабжения принята единой для посёлка: хозяйственно- питьевого производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 100 м.

По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, поступает на ВНС с двумя накопительными резервуарами. Затем  вода на хозяйственно-питьевые нужды подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора и железа. Размещение ВОС предусмотрено в камере №1 рядом с водонапорной башней. Далее поступает в распределительную сеть. Вода на производственные нужды СХПК «Племптица Можайское» очистке не подвергается.

Проектом предусмотрена установка ВНС и ВОС на восточную часть п. Можайское от Пошехонского шоссе. Также не обходима установка ВОС от скважины №1.

# Насосная станция 2-го подъёма (восточная часть поселка)

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчётного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды.

q нас.пож. = q час.max + q пож ;    q нас.пож. = 16 + 3,75 = 19,75 м3/час.

Необходимый напор насос определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозяйственно-питьевые нужды:

# Ннас.. = Нсв. + { hсети – ( Z .– Z.о), где

Нсв – свободный напор в наивысшей точке, м вод. ст

{ hсети  - сумма потерь напора на пути движения воды, определена ориентировочно, исходя из протяженности водопровода до самого удаленного потребителя воды, диаметра труб водопровода и расхода воды на данном участке; hсети = 14 м .

Z .и Z.о - отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды в резервуаре, соответственно: Z .= 183,24м  и Z.о  = 179,38 м ;

Ннас.. =3 + 14 +10+ (183,24 – 179,38) = 30,86 м ;

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды  q час.max =20 м3 / час. и напоре Н = 36,0 м тип насоса GRUNDFOS CR 15-01, производительностью 10 м3/час., напором Н = 16м. Проектом предусмотрена установка трех насосов (два – рабочих, один – резервный).

Водопроводные очистные сооружения

Водопроводные очистные сооружения, располагающиеся в камере №1, рассчитаны на пропуск расчетного расхода 10м3/час.

Водопроводные очистные сооружения, располагающиеся в восточной части поселка, рассчитаны на пропуск расчетного расхода 19м3/час.

Водопроводные очистные сооружения, располагающиеся у скважины №1, рассчитаны на пропуск расчетного расхода 4 м3/час.

Самым эффективным и рентабельным методом очистки воды от бора является обратный осмос. Эффективность очистки составляет не менее 90%, что в среднем на 17% выше, чем на сорбирующих фильтрах. Вместе с тем, в зависимости от исходного состава воды, выбор условий работы требует тщательного анализа, включая расчеты в специализированных программах. Установки обратного осмоса серии ROF-8040 с бороселективными обратноосмотическими мембранами предназначены для глубокой очистки вод хозяйственно-бытового и питьевого назначения, подземных вод, а также солоноватых вод с минерализацией до 10 г/л от Бора и других веществ на уровне 95-99.9%.

Также необходимо обезжелезивание воды, в современных установках обезжелезивания воды процесс окисления происходит значительно быстрее. В корпус фильтра засыпается специальная загрузка (Birm, Pyrolox и др.), которая является катализатором окисления и ускоряет обезжелезивание. Двухвалентное железо, соприкасаясь с гранулами загрузки, переходит в трехвалентный осадок и остается на этой загрузке.

Когда вся фильтрующая загрузка забивается железом, необходимо ее просто прополоскать. Электронный блок управления включает обратный ток воды, и весь ржавый осадок смывается в дренаж (канализацию). Промывку можно настраивать либо по времени (например, 1 раз в 3-4 дня), либо по расходу воды через определенное количество литров.

Определение объёмов воды для резервуаров чистой воды

Объём ёмкостей в системе водоснабжения включает в себя регулирующий, пожарный и аварийный запасы воды.

W ёмк..  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.

Кч/ Кч-1

Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ] = 189,8 м3

Wпож. = (10 + 1 х 2,5) х 3,6 х 3  = 135 м3 ;

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 14,1 х 8 = 78,96 м3    , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02-84

Общий объём резервуаров составит:

W ёмк.. = 181,8+ 135+ 78,96 = 395,7 м3 .

Необходимый объем резервуаров, предусмотренных для повышения надежности обеспечения водой данного района, составляет 395,7м3.

Предусматривается установка двух резервуаров емкостью 200 м3  каждый из железобетонных конструкций по типовым сериям.

1.5

# Водопроводные сети

Проектируемые водопроводные сети – кольцевые для обеспечения бесперебойности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в здания проектируемых жилых районов.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

# Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в селе определено по табл. 5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,25 тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований  СНиП 2.04.02 – 84 и осуществляется из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого водопровода.

Возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

# 1.6 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны.

Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разработан Государственным образовательным учреждением центром развития экологии « ЭЛПРОС » в 2006 году.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

# На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

# На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Перечень узлов и сооружений, предусмотренных проектом, представлен в таблице 1.4.

# Сооружения системы водоснабжения

Таблица 1.4.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок строительства | В том числе, I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | метр | 11210 | 8320 |
| 2. | Артезианские скважины | штук | 2 | 1 |
| 3. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 | штук | 2 | 1 |
| 4. | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=200 м3 | штук | 2 | 2 |
| 5. | НС-II с насосами: GRUNDFOS CR 15-01(3 штуки) | объект | 1 | 1 |
| 6. | Водопроводные очистные сооружения | объект | 3 | 3 |
| 7. | Пожарные гидранты | штук | 4 | 3 |

### 2. Водоотведение

# 2.1 Существующее положение

На момент проектирования в посёлке  Можайское действовала  централизованная раздельная система водоотведения.

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационные насосные станции (КНС).  На территории поселка располагаются четыре КНС, отводящие сточные воды от существующей застройки. Далее,  по напорным трубопроводам бытовые сточные воды перекачиваются  на очистные сооружения биологической очистки СХПК «Племптица - Можайское», расположенные на промплощадке СХПК. Сооружения введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Водоотведение от частного неблагоустроенного жилья осуществляется в выгребные ямы, колодцы-септики.

Самотечные сети канализации проложены из керамических безнапорных труб диаметром 150-200 мм, напорные участки сети выполнены из чугунных напорных труб диаметром 100-200 мм.

Отвод поверхностного дождевого стока не организован. По открытым канавам, кюветам за счёт естественного уклона рельефа местности дождевые стоки отводятся в пониженные места и в естественные водоёмы.

# 2.2 Нормы и объемы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчетному расходу сточных вод приведены в таблице 1.2. раздела  «Водоснабжение».

Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий поселка Можайское (таблице 1.2.), количество сточных вод составляет:

на I очередь – 1034,51 м3/сутки;

на расчетный срок – 1128,76 м3/сутки.

2.3 Проектное решение

Проектом предусматривается централизованная неполная раздельная система канализации. Данная система предусматривает устройство закрытой самотечно-напорной водоотводящей сети.

Загрязненные сточные образуются от:

-  жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- общественных и административно-бытовых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- производственных зданий.

По самотечным коллекторам сточные воды отводятся на существующие канализационные насосные станции. Сточные воды с восточной части поселка отводятся на КНС-5 и КНС-6, сточные воды с западной части поселка отводятся на КНС-3 и КНС-4. Далее,  по напорным трубопроводам бытовые сточные воды перекачиваются  на очистные сооружения биологической очистки СХПК «Племптица - Можайское». После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия. Проектом предусмотрена реконструкция КНС-4 и напорных трубопроводов от КНС-4 и КНС-5 до камеры гашения.

На первую очередь строительства планируется размещение КНС-1 в северо-восточной части поселка. Сточные вод от КНС-1 по напорному коллектору перекачиваются в существующую КНС-4.

На расчетный срок строительства планируется размещение КНС-2 в северо-западной части поселка. Сточные вод от КНС-2 по напорному коллектору перекачиваются в существующую КНС-4.

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий не канализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории поселка.

# Канализационная насосная станция

Для проектируемых жилых районов самотечное отведение сточных вод на проектируемые очистные сооружения затруднено из-за перепада отметок земли проектируется канализационная насосная станция (Проект КНС ТП 945-1-1.2010).

Максимальный часовой расход сточных вод КНС составит:

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 -85.

КНС-1  (первая очередь)

КНС-2  (расчетный срок):

К установке на КНС-1 принимаются  погружные насосы марки Грундфос (SEG 40.09.2.1.502) производительностью до  20 м3/ч, напором до 20 м с регулируемой подачей (один – рабочий, один – резервный).

К установке на КНС-2 принимаются  погружные насосы марки Грундфос (SEG 40.09.2.1.502) производительностью до  15 м3/ч, напором до 15 м с регулируемой подачей (один – рабочий, один – резервный).

На насосной станции устанавливаются два насоса, один из которых резервный.

Строительство КНС следует выполнить по индивидуальному проекту     КНС ТП 945-1-1.2010или типовой серии.

# 2.4 Сети канализации

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых безнапорных труб по ТУ 2248-002-50930589-2005 диаметром 110-250 мм. Напорные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых напорных труб по ГОСТ 28117-89  диаметром 110 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

# Состав сооружений канализации

Таблица 2.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция КНС-4 производительность 650 м3/сутки | объект | 1 | 1 |  |
| 2. | Реконструкция КНС-4 производительность 380 м3/сутки | объект | 1 | 1 |  |
| 3. | Сеть канализации из пластиковых безнапорных труб трубопроводов Ø 110÷250 мм. | метр | 8342 | 5282 |  |
| 4. | Сеть канализации из пластиковых напорных труб Ø 110 мм. | метр | 1426 | 954 |  |
| 5. | Канализационная насосная станция КНС-1, КНС-2 (погружные насосы марки Грундфос (SEG 40.09.2.1.502) | объект | 2 | 1 |  |
| 6. | Реконструкция напорных трубопроводов Ø 110 мм | метр | 1426 | 954 |  |

# Text boxes

ч

м

Q

ИСТ

/

9

,

60

]

72

3

6

,

3

)

5

,

2

2

(20

24

,

1130,35

[

2

,

1

3

.

















сут

м

Q

МАХ

СУТ

/

38

,

583

35

,

530

1

,

1

3

.







сут

м

Q

МАХ

СУТ

/

05

,

642

69

,

583

1

,

1

3

.







]

72

3

6

,

3

)

5

,

2

2

20

(

24

[

2

,

1

.

.















МАХ

СУТ

ИСТ

Q

Q