ПРОЕКТ

# ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ТОМ I

Спасское сельское поселение

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 1.Введение | 6 |
| 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение | 7 |
| 2.1. Теплоснабжение | 7 |
| 2.2. Водоснабжение | 13 |
| 2.3. Водоотведение | 20 |
| 2.4. Газоснабжение | 24 |
| 2.5. Электроснабжение | 25 |
| 2.6 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов | 25 |
| 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 26 |
| 3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 27 |
| 4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 31 |
| 5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 34 |
| 6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 36 |
| 7.Управление программой и контроль за холдом реализации | 37 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210 ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190 ФЗ от 27.07.2010 г.; Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; Постановление правительства РФ «Об утвеждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» № 502 от 14.06. 2013 г. |
| Заказчик программы | Администрация Спасского сельского поселения |
| Разработчик программы | ООО «Валбэк-ру» 160004, г. Вологда ул. Благовещенская д. 44. Тел/факс (8172) 76-23-30 |
| Цель программы | Целью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Спасское сельское поселение, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Спасское сельское поселение; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Спасское сельское поселение. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 30%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; износ сетей водоснабжения не более 20%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%. Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; износ сетей водоотведения не более 35%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100% Система газоснабжения: Максимальная газификация территорий аварийность систем газоснабжения – 0 ед./км; износ сетей газоснабжения не более 10%. Система электроснабжения: Аварийность систем электроснабжения – 0 ед./км; отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. Износ сетей электроснабжения не более 15%. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 2014-2033 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2014-2033 г. составляет 1242385,01 тыс.руб К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет Вологодской области; бюджет муниципального образования Вологодский муниципальный район; бюджет муниципального образования Спасское сельское поселение; средства предприятий; прочие источники финансирования. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты: повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат: повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат: развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат: создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг. |

# 1. Введение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение на 2014–2033 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Спасское сельское поселение на период 2014–2033 гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Спасское сельское поселение;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Спасское сельское поселение.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечиват достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования Спасского сельское поселение.

Срок реализации Программы: 2014–2033 гг.

Перспективные  показатели  развития  муниципального  образования  являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- правил землепользования и застройки территории муниципального образования Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области;

-   прогноза социально-экономического развития муниципального образования Спасское сельское поселение, формируемого на ежегодной основе.

Программа разрабатывается в соответствии с:

- документами территориального планирования муниципального образования   Вологодский муниципальный район и муниципального образования Спасское сельское поселение;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса,    расположенных на территории муниципального образования Спасское сельское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Спасское сельское поселение;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности     муниципального образования Спасское сельское поселение.

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение

## 2.1. Теплоснабжение

На момент разработки программы на территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района насчитывалось 86 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 3328 человек, постоянно проживающих и 795 дачников.

Теплоснабжение населённых пунктов поселения – децентрализованное.

Общественные, административные и жилые здания крупных населенных пунктов поселения (п.Можайское, п.Непотягово, п.Перьево), снабжаются теплом централизованно от отдельностоящих котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно – коммунального сектора, имеет печное отопление, газифицируемой по мере поступления заявок.

На данный момент теплоснабжение Спасского сельского поселения осуществляется от 3-х газовых котельных расположенных в п.Можайское, Перьево и Непотягово.

2.1.1. Источники тепловой энергии.

Поселок Непотягово

В поселке Непотягово  централизованным системами теплоснабжением обеспечиваются 2-3-этажные жилые дома и общественные здания.

Источником централизованного теплоснабжения является производственная котельная пос. Непотягово, расположенная в производственной зоне по другую сторону автодороги  Вологда – Норобово.

Характеристика существующей котельной п. Непотягово

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Производ. котельной Гкал/час | Парамет- ры тепло- носителя | Топ-ливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производственная котельная | Котлы водогрей ные | 2 | 16,0 | Вода 95-70оС | Газ | Резерв 70% |

Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. Параметры теплоносителя 95-70 оС. Диаметр магистральных тепловых сетей 150-250 мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 4167 м. Изношенность труб составляет 80%.

Теплоснабжение домов частного сектора – печное, а также от собственных автономных источников тепла.

Поселок Перьево

В поселке Перьево Спасского сельского поселения  Вологодского муниципального района имеет один источник централизованного теплоснабжения. Отопление осуществляется  от газовой котельной. Топливо – природный газ. В котельной установлены водогрейные котлы КВГ-1 в количестве 2 единиц, мощностью 1,7 Гкал/час, тепловая нагрузка составляет 0,7 Гкал/час и годовой выработкой тепла 2,5 тыс. Гкал/год.

Основной виды отопления жилых усадебных домов – печное (топливо дрова) и газовое (топливо природный газ). Секционная многоквартирная застройка, общественные и административные здания подключены к централизованной ситеме теплоснабжения от существующей котельной.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты, работающих на топливе – дрова/уголь.

Техническая характеристика котельной приведена в сводной таблице и представлена ниже.

Характеристика существующей котельной п. Перьево

Таблица.2.2

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Производ. котельной Гкал/час | Парамет- ры тепло- носителя | Топ-ливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производств. котельная | КВГ-1 | 2 | 1,7 | Вода 95-70оС | Газ | Резерв 75% |

Тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон), часть тепловых сетей надземной прокладки. Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы, протяжённость сетей составляет 916 метров. Диаметр магистральных тепловых сетей 80-100 мм. Изношенность труб составляет 75%.

Поселок Можайское

На данный момент в поселке Можайское имеет один источник централизованного теплоснабжения.

Основной виды отопления жилых усадебных домов – печное (топливо дрова) и газовое (топливо природный газ). Секционная многоквартирная застройка, общественные и административные здания подключены к централизованной ситеме теплоснабжения.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Техническая характеристика котельной приведена в сводной таблице и представлена ниже.

Характеристика существующей котельной п. Можайское

Таблица 2.3

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Количество | Производительность котельной Гкал/час | Парамет ры тепло носителя | Топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная СХПК «Племтица-Можайское» п.Можайское | ТВГ-4 Е1/9 | 4 1 | 1,6 0,7 | Вода 95-70оС | Прир. газ | Резерв 75% |

Тепловые сети преимущественно – подземные, в основном в двухтрубном исполнении, в непроходных лотковых каналах. Параметры теплоносителя 90-70оС. Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы, протяжённость сетей составляет 7000 метров Согласно технических условий объем существующих тепловых сетей требующих перекладки состовляет 40%. Диаметр магистральных тепловых сетей 80-150 мм. Изношенность труб составляет 65%.

2.1.2 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной п. Непотягово 12947,5 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется.

Расход тепловой энергии от котельной п. Непотягово приведен в сводной таблице и представлена ниже

Таблица 2.4

| Наименование потребителя | Отпущено тепловой энергии (Гкал/год) |
| --- | --- |
| Отпущено населению | 7941,4 |
| Отпущено бюджетным организациям | 1643,4 |
| Отпущено промышленности | 3362,7 |
| Всего отпущено | 12947,5 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной п. Перьево 2034,5 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется.

Расход тепловой энергии от котельной п. Перьево приведен в сводной таблице и представлена ниже

Таблица 2.5

| Наименование потребителя | Отпущено тепловой энергии (Гкал/год) |
| --- | --- |
| Отпущено населению | 1290,4 |
| Отпущено бюджетным организациям | 520,2 |
| Отпущено промышленности | 223,9 |
| Всего отпущено | 2034,5 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной п. Можайское 31439 Гкал/год и за последние годы практически не изменяется.

Расход тепловой энергии от котельной п. Можайское приведен в сводной таблице и представлена ниже

Таблица 2.6

| Наименование потребителя | Отпущено тепловой энергии (Гкал/год) |
| --- | --- |
| Отпущено населению | 4265 |
| Отпущено бюджетным организациям | 1700 |
| Отпущено промышленности | 25474 |
| Всего отпущено | 31439 |

2.1.3 Надежность системы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника в каждом поселке, схема тепловых сетей двухтрубная.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

- вероятность безотказной работы;

- коэффициент готовности;

- живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения Спасского сельского поселения является ветхое состояние котельных агрегатов и участков подвода тепловых сетей от магистральных трубопроводов к потребителям. Требуется поочередные ремонт и замена данных участков схемы теплоснабжения как и п.Непотягово, так и в поселках Перьево и Можайское.

2.1.4 Характеристика топлива.

Основным топливом котельных является природный газ производства ОАО«Газпром распределение».

Фактический годовой объем потребления газа на 2013 год составил:

котельной в п. Непотягово – 3750 тыс.куб.м,

котельной п. Перьево  - 1840 тыс.куб.м,

котельной п. Можайское  - 4566,1 тыс.куб.м.

2.1.5 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Вологодской области области.

Стоимость отпущенной гигакалории с учетом НДС в 2013 году для населения МО Спасское сельское поселение, а также динамика ее изменения в течение двух предыдущих и двух последующих лет представлена в таблице 2.7.

Тарифы  на  тепловую  энергию  в  2012  -  2013  годах, руб./Гкал.

Таблица 2.7

| Потребители | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.09.12 | 01.01.13 | 01.07.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Сосны», руб./Гкал (с НДС) | 1427,80 | 1511,58 | 1588,28 | 1588,28 | 1813,66 |
| СХПК «Племптица-Можайское», руб./Гкал (с НДС) | 847,24 | 897,98 | 944,00 | 944,00 | 1200,06 |

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую тепловую энергию установлен в размере 1813,66 рублей за 1 Гкал. № 341 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую тепловую энергию установлен в размере 1200,06 рублей за 1 Гкал. № 341 от 08.11.2013 г. для ООО «Племптица-Можайское».

2.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного  теплоснабжения  муниципального образования выявлены недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника в каждом населенном пункте. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

В системе теплоснабжения частично отсутствует качественная водоподготовка, что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

Частичное отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

Износ системы теплоснабжения составляет 73%.

## 2.2. Водоснабжение

На территории Спасского сельского поселения действуют 9 систем водопровода (пос. Непотягово, пос. Можайское, пос. Перьево, д. Яскино, д. Юрово, д. Родионцево, д. Емельяново, д. Норобово - водопровод  нерабочий,  д. Хохлево, д. Запрудка). Общая протяженность сетей диаметром 63-150 мм составляет 28795,0 м. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории сельского поселения было пробурено 47 скважин, 33 из них в рабочем состоянии, 1 резервная, 13 затампонированных. Водозабор осуществляется с глубины 60-195 метров.

Качество подземных вод из 7 скважин поселка Можайское не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо 2,09 мг/л (протокол испытаний воды №1401 от 15.04.2013 года), бор 2,3 мг/л (протокол испытаний воды №1399 от 15.04.2013 года), мутность 8,96 ПДК (протокол испытаний воды №1401 от 15.04.2013 года).

Качество подземных вод  3 скважин пос. Перьево не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо 0,41 мг/л (протокол испытаний воды № 0711 от 25.03.2014 года), мутность 3,2 ПДК (протокол испытаний воды № 0711 от 25.03.2014 года), бор 1,08мг/л (протокол испытаний воды №0711 от 25.03.2014 года).

Качество подземных вод  5 скважин п. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо 1,02 мг/л (протокол испытаний воды № 0701 от 25.03.2014 года, мутность 4,80 ПДК (протокол испытаний воды № 0698 от 25.03.2014 года), бор 0,68 мг/л (протокол испытаний воды № 0701 от 25.03.2014 года).

Качество подземных вод  других населенных пунктов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по мутности  (10,4 ПДК), железу (0,81 мг/л). Повышенное содержание железа характерно для подземных вод данного региона.

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Можайское, п. Перьево, п. Непотягово кольцевые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях и шахтных колодцев.

2.2.1 Источники водоснабжения

Поселок Непотягово

В поселке Непотягово действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам  в закрытый водоём - железобетонный резервуар. Затем насосами насосной станции второго подъёма вода подаётся в сеть к потребителям и в водонапорную башню объёмом бака 50 м3 и высотой ствола 40 м. Вторая водонапорная башня с объёмом бака 25 м3 , расположенная у артскважины № 1058 – отключена. При наполнении бака водонапорной башни насосы НС 2-го подъёма отключаются. Включение насосов НС 2-го подъёма происходит по достижении нижнего уровня бака водонапорной башни. Насосы марки К-100-8-160 производительностью 100м3/час, N=15 кВт- два комплекта и один насос марки К 90/20 производительностью 90 м3/час, N=7,5 кВт.

На территории поселка сосредоточены 5 действующих водозаборных скважин с общим дебитом 549 м3/сут. Из общего количества скважин: 4 из них работают на основной водопровод и 1скважина - на локальный водопровод животноводческой фермы. Артезианские скважины 2360 и 1058 исчерпали свой резерв запаса воды на 50%.

В общественные здания и в многоквартирные дома вода подаётся непосредственно в здания с внутренней разводкой водопровода. Потребители частного сектора пользуются водой из водоразборных колонок, установленных на наружных сетях водопровода.

Пожаротушение осуществляется насосами пожарных машин и частично из гидрантов. Вода на наружное пожаротушение  хранится в резервуаре чистой воды и в открытых водоёмах: пруды, водохранилище; на внутреннее пожаротушение – в баке водонапорной башни.

Схема водоснабжения в основном кольцевая с тупиковыми участками. Протяженность водопроводных сетей составляет около 6,7 км. Сети выполнены из труб различных материалов, в основном: стальных и чугунных труб. Износ трубопроводов составляет 70%.

Характеристики водозаборных скважин

Таблица 2.8

| №№ | Местоположение скважины | №№ скважины | Глубина бурения | Дата бурения | Дебит м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В 200м на ЮЗ от тепличного комплекса | 8/95 | 136,7 | 1992 | 168 | ЭЦВ6-10-80 |
| 2 | В 250 м на ЮЗ от тепличного комплекса | 22/92 | 140 | 1992 | 140 | ЭЦВ6-10-110 |
| 3 | В 300 м на СЗ от теплиц | 1058 | 143 | 1974 | 96 | ЭЦВ6-10-80 |
| 4 | В 560 м на СЗ от скв. 1058 | 2360 | 135 | 1978 | 73 | ЭВЦ6-10-185 |
| 5 | В 274 м на СЗ от скв. 1058 | 2598 | 140 | 1980 | 72 | ЭВЦ6-6,3-125 |
|  | Суммарная производит. |  |  |  | 549 |  |

Качество подземных вод скважины 2598 пос. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (1,02 мг/л), мутность (до 4,2 ПДК), бор (0,68 мг/л).

Качество подземных вод скважины 2630 пос. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,86 мг/л), мутность (до 3,70 ПДК).

Качество подземных вод скважины 1058 пос. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,68 мг/л), мунтость (до 4,80 ПДК).

Качество подземных вод скважины 22/92 пос. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,49 мг/л).

Износ оборудования скважин составляет 80 %. Общий дебит существующих скважин 549 м3/сутки.

Поселок Перьево

В поселке  действует централизованная система водоснабжения, источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Общий объем водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды населения поселка составил за 2010г.- 43,16тыс. м3/год. За 2011г.- 43,03тыс. м3/год., за 2012г.- 43,3тыс. м3/год, за 2013г.- 43,15тыс. м3/год Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой, водозабором для которой служат скважины №3555, №2717, №2755. Скважины закольцованы, работают в автоматичсеском режиме, распределительная сеть оборудована 3 водоразборными колонками. Износ скважин №2717, №2755 составляет 70%, №3555 – 50%. Скважина №2744 в настоящее время не эксплуатируется из-за недостатка воды. Водоочистных сооружений в поселке  Перьево нет. Имеется водонапорная башня, введенная в эксплуатацию в 1980г., высотой 26 м емкостью бака 50м3, износ составляет 70%. Характеристики водозаборных скважин представлены в таблице 2.9

Характеристики водозаборных скважин

Таблица 2.9

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3555 | 196 | 1993 | 7,0 6,0 | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 2. | 2717 | 205 | 1981 | 6,0 6,0 | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 3. | 2755 | 205 | 1982 | 4,0 4,0 | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |

В акте обследования воды из артскважины 2755 от 25 марта 2014 г. отмечено соответствие ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по железу (0,41 мг/л), мутность (3,20 ПДК), бор (1,08 мг/л).

Общая протяженность существующих сетей водопровода пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 6,3 км. Износ сетей составляет 80%.

Проектов на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в настоящее время не имеется. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2717 ограждена. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2744 спланирована, не ограждена. Ограждение ЗСО 1 пояса скважины №3555 разрушено. Проекты зон санитарной охраны по скважинам пос. Перьево, разработаны ООО «Вологдагеология 25.02.2011 года.»

Поселок Можайское

В поселке  действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой от ВНС, оборудованной частотным приводом с датчиком давления. ВНС подпитывается 9-ю артезианскими скважинами далее вода поступает в сеть водопровода на  СХПК «Племптица Можайское» и для водоснабжения п. Можайское. ВНС мощностью 50 м3/час с двумя накопительными РЧВ по 150м3 каждый расположена в 400 м на юг от поселка. Всего на территории п. Можайское было пробурено 15 скважин. Скважины № 654, 1178, 1621, 1662, 2603 в настоящее время не эксплуатируется, затампонированы.

Характеристики водозаборных скважин

Таблица 2.10

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения, состояние | Дебит Проектный м3/ч | Дебит фактический м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2245 | 165,0 | 1977 рабочая | 10,0 | 4,7 |
| 2. | 74347 | 170,0 | 1990 рабочая | 8,0 | 6,83 |
| 3. | 2581 | 195,0 | 1980 рабочая | 8,0 | 6,06 |
| 4. | 74348 | 180,0 | 1990 рабочая | 8,0 | 6,53 |
| 5. | 2888 | 172,0 | 1983 рабочая | 8,0 | 6,91 |
| 6. | 2198 | 175,0 | 1977 рабочая | 8,0 | 4,15 |
| 7. | 14/94 | 173,5 | 1994 рабочая | 8,0 | 3,06 |
| 8. | 15/94 | 176,0 | 1994 рабочая | 10,0 | 5,82 |
| 9. | 3/99 | 195,0 | 2000 рабочая | 10,0 | 7,18 |

Качество подземных вод скважины 2245 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,45 мг/л), бор (1,2 мг/л).

Качество подземных вод скважины 14/94 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,39 мг/л), бор (2,3 мг/л).

Качество подземных вод скважины 74347 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” бор (1,24 мг/л).

Качество подземных вод скважины 3/99 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая” бор (1,15 мг/л), мутность (5,74 ПДК), железо (2,03 мг/л)

Качество подземных вод скважины 2247 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (0,45 мг/л), бор (1,65 мг/л).

Качество подземных вод скважины 2198 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая” бор (1,96 мг/л).

Качество подземных вод скважины 15/94 п. Можайское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо (2,09 мг/л), мутность (8,96 мг/л), барий (2,4 мг/л).

Общая протяженность существующих сетей водопровода п. Можайское труб Ø 100 мм составляет магистрального водопровода от артскважин до ВНС – 5,42км. Износ сетей составляет 40% по старой части поселка и магистральной сети.

ЗСО строгого режима у скважин №№2198, 2888, 74347, 74348, 3/99, 14/94, 15/94, 2245, 2581.

Для абонентов МО Спасское сельское поселение оказание услуг водоснабжения и водоотведения осуществляет управляющая компания ООО «Сосны» и СХПК «Племптица Можайское».

Деревня Хохлево

Источником водоснабжения для потребителей д. Хохлево являются подземные воды. Система водоснабжения работает по схеме: артскважина – водонапорная башня емкостью 25 м3 – водопровод.

В проектируемом микрорайоне  имеется существующая скважина №3558, используемая для хоз-питьевого водоснабжения населения и производственного - животноводческой фермы д. Хохлево и тупиковая сеть водопровода.

Характеристики водозаборной скважины

Таблица 2.11

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3558 | 186,0 | 1993 | 7,0 0,75 (18,11м3/сут) | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |

Подземные воды, используемые для нужд питьевого водоснабжения, по своим химическим показателям не отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по мутности (16,6 ПДК), железу (1,39мг/л) и барию (0,4635мг/л), что характерно для подземных вод данного региона и имеет природный характер.

Деревня Запрудка

Источником водоснабжения для потребителей д. Запрудка являются подземные воды. Система водоснабжения работает по схеме: артскважина – водонапорная башня емк.25 м3 – водопровод.

В проектируемом микрорайоне  имеется существующая скважина №508, используемая для водоснабжения летней дойки в течение 3,5-4 месяцев в году. Водонапорная башня в зимний период не используется. ЗСО 1 пояса не огорожена.

Характеристики водозоборной скважины

Таблица 2.12

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 508(643-кадастровый) | 153,0 | 1967 | 2,4 0,41 (9,95 м3/сут) | ЭЦВ 6 – 10 - 80 |

Подземные воды, используемые для нужд питьевого водоснабжения, по своим химическим показателям не отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по бору (1,30 мг/л), железу (0,56 мг/л) и барию (0,582мг/л), что характерно для подземных вод данного региона и имеет природный характер.

2.2.2. Нагрузки системы водоснабжения

На территории поселения действуют 9 систем водопровода (пос. Непотягово, пос. Можайское, пос. Перьево, д. Яскино, д. Юрово, д. Родионцево, д. Емельяново, д. Норобово - водопровод  нерабочий,  д. Хохлево, д. Запрудка). Общая протяженность сетей диаметром 63-150 мм составляет 28795,0 м. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории сельского поселения было пробурено 47 скважин, 33 из них в рабочем состоянии, 1 резервная, 13 затампонированных. Водозабор осуществляется с глубины 60-195 метров.

Основные показатели крупных систем водоснабжения на 2013г.:

- п. Непотягово – 148,82 тыс.куб.м в год;

- п. Перьево – 64,78 тыс.куб.м в год;

- п. Можайское – 202,63 тыс.куб.м в год;

- д. Запрудка – 3,63 тыс.куб.м в год;

- д. Хохлево – 6,61 тыс.куб.м в год

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Спасское сельское поселение, ряд объектов промышленного,

социально-культурного и бытового назначения.

2.2.3 Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно. Общедомовые водомерные счетчики частично установлены. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки. Общая потребность в приборах учета холодной воды в муниципальном образовании Спасское сельское поселение составляет 902 ед.

Динамика  тарифов  на  питьевую  воду,  одноставочный, руб./м. куб., без НДС

Таблица 2.13

| Год | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.09.12 | 01.01.13 | 01.07.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Сосны», руб./куб.м (с НДС) | 22,20 | 23,53 | 24,84 | 24,84 | 42,07 |
| СХПК «Племптица-Можайское», руб./куб.м (с НДС) | 13,06 | 13,84 | 14,62 | 14,62 | 31,32 |

2.2.4 Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения поселения.

Износ сетей водоснабжения муниципального образования Спасское сельское поселение является неблагоприятным фактором снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб.

Водопроводные сети эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений.

Несмотря,   на   непревышение   фактического   водопотребления   над   расчетно-нормативными значениями и лимитами, потери холодной воды в сетях составляют существенное значение (10-15% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения). В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды необходимы замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения.

## 2.3. Водоотведение

В настоящее время системы канализации существуют в п. Можайское, п. Перьево, п. Непотягово. Очистка сточных вод на очистных сооружениях  полной биологической очистки осуществляется в следующих населенных пунктах: пос. Можайское (очистные сооружения биологической очистки ТОО «Племптица- Можайское»), пос. Перьево. Сооружения  п. Можайское введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Счетчиков расхода сточных вод на выпусках  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом. Общая протяженность существующих сетей канализации Спасского сельского поселения составляет 19,2 км. Значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками.

2.3.1 Системы водоотведения

Поселок Непотягово

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС №1 (за школой). В КНС №1 установлен один насос марки КС-80/50, производительностью 8 м3/час с электродвигателем 7,0 кВт. Далее, с КНС №1 по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются КНС№3. зоны. Далее смешанные сточные воды перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения биологической очистки СХПК «Племптица- Можайское», расположенные в 2,0 км от п. Непотягово.

Водоотведение от частного неблагоустроенного жилья осуществляется в выгребные ямы, колодцы-септики.

Самотечные сети канализации проложены из керамических безнапорных труб диаметром 150-200 мм, напорные участки сети выполнены из чугунных напорных труб диаметром 100-200 мм.

Протяженность канализационных сетей – 6,7 км. Процент износа труб составляет – 72%.

Поселок Перьево

В настоящее время в п. Перьево существует система канализации для детсада и школы, четырех трехэтажных  жилых домов с очистными сооружениями полной биологической очистки проектной производительностью 200м3/сут, фактической производительностью 60 м3/сут, год ввода в эксплуатацию которых – 2002, износ составляет 22%. Состав ОСК – приемная камера, аэротенк-отстойник 1-ой ступени, вторичный отстойник, аэротенк-отстойник 2-ой ступени, вторичный отстойник, третичный отстойник, иловая площадка, контактный колодец, хлораторная, газодувная. Место размещения – между животноводческой фермой  ООО «Хохлево» и пилорамой ЧП «Басалаев У.У.» Сброс сточных вод после ОСК осуществляется стальной трубой диаметром 100мм в ручей без названия. Счетчиков расхода сточных вод на выпуске  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом.   Сточные воды жилых домов ул. Советская, Пошехонская, Новосельская и Парковая сбрасываются на рельеф без очистки.    Существует небольшая локальная сеть  водоотведения от котельной производственной зоны.  Сброс сточных вод на рельеф без очистки. В неканализованной жилой зоне пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.

Общая протяженность существующих сетей канализации пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 0,8 км. Износ сетей составляет 100%.

Поселок Можайское

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационные насосные станции (КНС).  На территории поселка располагаются четыре КНС, отводящие сточные воды от существующей застройки. Далее,  по напорным трубопроводам бытовые сточные воды перекачиваются  на очистные сооружения биологической очистки СХПК «Племптица - Можайское», расположенные на промплощадке СХПК. Сооружения введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Водоотведение от частного неблагоустроенного жилья осуществляется в выгребные ямы, колодцы-септики.

Самотечные сети канализации проложены из керамических безнапорных труб диаметром 150-200 мм, напорные участки сети выполнены из чугунных напорных труб диаметром 100-200 мм. Износ сетей 70%

Таблица 2.14

| Место расположения | Протяженность сетей, км | КНС, количество | Мощность КОС, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Непотягово | 6,7 | 2 |  |
| п. Перьево | 0,8 | - | 200 |
| п. Можайское | 8,8 | 4 | 1400 |

2.2.3 Цены (тарифы) в сфере водоотведения.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно.Объем принимаемых сточных вод принимается эквивалентно норме водоптребления, согласно приборам учета.

Таблица 2.15

| Год | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.09.12 | 01.01.13 | 01.07.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Сосны», руб./куб.м (с НДС) | 33,10 | 35,08 | 37,05 | 37,05 | 49,56 |
| СХПК «Племптица-Можайское», руб./куб.м (с НДС) | 9,26 | 9,82 | 10,36 | 10,36 | 22,18 |

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы».

2.2.4 Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения поселения.

Сети водоотведения муниципального образования Спасское сельское поселение эксплуатируются более 20 лет и характеризуются высоким уровнем физического износа (до 70%). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

К первоочередным задачам в области отведения и очистки сточных вод следует отнести:

- реконструкцию (модернизацию) КОС населенных пунктов по поселениям с учетом современных требований предъявляемых к качеству очищенной воды;

- разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- установку систем учета принимаемых и сбрасываемых сточных вод;

- обеспечение снижения расходов электроэнергии на насосных станциях за счет оптимизации режима работы агрегатов (дополнительное внедрение частотных преобразователей, современных профилактических и др. работ);

- увеличение объема работ по ремонту и восстановлению канализационных сетей;

- снижение аварийности и повышение производительности труда при аварийных работах за счет применения современных технологий и техники, оптимизации проведения планово-предупредительных работ.

Очистные сооружения, построенные в 80-х годах, не регламентировались по тем показателям, по которым нормируют надзорные органы в настоящее время. На сегодняшний день очистные сооружения водоотведения  необходимо реконструировать.

## 2.4. Газоснабжение

В настоящее время природный газ подведен на территорию Спасского сельского поселения Вологодского района.

По территории поселения проходят несколько ниток газопроводов высокого давления 1 и 2 категорий и расположены несколько ГРС: «Можайское» и  «Вологда».

Централизованная система газоснабжения природным газом предусмотрена для следующих населенных пунктов поселения: Емельяново, Непотягово, Можайское и Перьево.  Газоснабжение существующего жилого фонда не газифицированных населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом.

Газопровод подземный, находится в исправном состоянии.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов п. Можайское и используется только для целей пищеприготовления.

Значительная часть населения деревень Спасского сельского поселения  пользуется печным отоплением.

Перспективное развитие системы газаснабжения отражено в п. 5.4.

Цены на  газ для бытовых нужд населения .

Таблица 2.16

| Вид реализации | Розничные цены (в рублях) |
| --- | --- |
| Газ от централизованного газоснабжения | 3240,00 |
| Газ сжиженный баллонный с доставкой до потребителя | 30,25 |

## 2.5. Электроснабжение

Электроснабжение Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области осуществляется от 62 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС 35/10 кВ – «Можайское», от РУ-10кв ПС-110/35/10 кВ – «Луговая», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда».

Электрической энергией снабжаются объекты сельского хозяйства муниципального образования Спасское сельское поселение, в том числе население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение.

Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования Спасского сельское поселение оснащены приборами учета.

Перспективное развитие системы газаснабжения отражено в п. 5.3.

Тарифы   на   электрическую   энергию   на территории Вологодской области

Таблица 2.17

| Год | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/кВт*ч | 2,79 | 2,95 | 2,95 | 3,36 |

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования Спасское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 75%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии. Программой предусматривается замена светильникой уличного освещения на энергосберегающие.

## 2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Организация, осуществляющая сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов населения – ООО "Вторресурсы".

Согласно сведений об организации сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов населения за 4 квартал 2013 года:

- объем ТБО по муниципальному образованию с жилого фонда составляет 2,2 тыс. м3,

- объем финансовых средств, перечисленных специализированным организациям за оказание услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов населения – 385,3 тыс. руб.

Тарифы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами от населения за 2011- 2013 г.

Таблица 2.18

| Год | 2011 | 2012 | 01.01.2013 | 01.07.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф РЭК (руб/м3) | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 207,46 |

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями Спасского сельское поселение и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области  (санитарного надзора) и ООО «Вторресурсы». Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов (не более 3 ед.). В каждом населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов частично не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- значительная  часть  контейнерных  площадок  не  соответствует  санитарно - гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- на территории деревень частично отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

Полигоны захоронения твердых бытовых отдходов на территории поселения ликвидированы. Местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп являются контейнера, установленные в зданиях ДК п. Непотягово, ДК п. Можайское, хозяйственная постройка у здания администрации в п. Перьево. Отработанные лампы по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода, отправляются на утилизацию специализированной организацией на оснвании заключенных договоров. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техники.

Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

## 2.7.   Краткий   анализ   состояния   установки   приборов   учета   и энергоресурсосбережения у потребителей

Уровень оснащенности Спасского сельского поселения приборами учета основных коммунальных услуг в многоквартирных домах выше среднего и на начало 2013 года составляет:

- холодная вода в многоквартирных домах - 68% (поквартирно),

- газ в многоквартирных домах – 98%,

- электроэнергия – 100%,

- тепловая энергия – 30%.

Однако, общий уровень оснащенности приборами учета основных коммунальных услуг в Спасское с.п. невысок, т.к. значительная часть территории деревень не охвачена централизованными коммунальными системами.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Спасского сельского поселения разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Спасское сельское поселение муниципального образования Вологодский муниципальный район Вологодской области на 2010-2020 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов;

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

# 3. Перспективы  развития муниципального образования. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории Спасского сельского поселения, до 2033 года относятся:

- Мероприятия согласно утвержденных схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Непотягово;

- Мероприятия согласно утвержденных схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Перьево;

- Мероприятия согласно утвержденных схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения п. Можайское.

- Проектирование, строительство и ввод новой жилой площади для расселения ветхого жилья, сокращению очереди на получение жилья;

- Модернизация объектов сельского хозяйства.

Основная политика в жилищной сфере заключается в поддержании в соответствующем нормативно-техническим требованиям состоянии имеющихся мощностных характеристик жилищного фонда.

Анализируя развитие экономики Вологодского района и  Спассского сельского поселения за последние 5 лет, надо отметить ее непостоянство, порой не предсказуемо меняется не общее направление отрасли, а назначение предприятий, входящих в ее состав, т. е. виды производимой продукции и их объемы, а также и численность производственных кадров.

Необходимо также учитывать, что в стране в целом идет процесс перестройки экономики в сторону увеличения удельного веса отраслей, направленных на удовлетворение социальных потребностей населения по сравнению со сферой промышленного производства.

При определении возможных масштабов развития населения на ближайшую перспективу наиболее реальным становится определение численности населения по наметившимся тенденциям в его составе и структуре занятости, а на более далекую перспективу с учетом упомянутых факторов и дополнительно исходя из потенциальных возможностей развития  территории поселения и его ресурсов.

Так же Спасское сельское поселение – это пригородная зона города Вологды, что обуславливает значительные объёмы  котеджного и дачного строительства. Наблюдается достаточно интенсивная маятниковая (в т.ч. трудовая) миграция населения  из г. Вологды в Спасское сельское поселение.

Анализ численности населения Спасского сельского поселения  за ряд лет приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Общая численность населения, чел | По годам |
| --- | --- |
| Спасское с/п | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | 3800 | 3821 | 3849 | 3877 | 3905 |

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности Спасского сельского поселения за ряд лет.

Данные изменения рождаемости, смертности за ряд лет по Спасскому сельскому поселению

Таблица  3.2

| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рождаемость, (чел) | 49 | 47 | 49 | 57 | 44 |
| 2 | Смертность (чел.) | 40 | 46 | 39 | 30 | 46 |
| 3 | Превышение рождаемости над смертностью | 9 | 1 | 10 | 14 | -2 |

Естественный прирост населения в среднем составляет  6 человека в год.

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности и миграции в разрезе населенных пунктов Спасского сельского поселения.

Учитывая то, что Спасское сельское поселение является  периферийным для городского округа Вологда, население регулярно ездит из одного пункта (места жительства) в другой пункт г. Вологду — на работу и обратно. Поэтому появляется высокая потребность в коттеджном и дачном строительстве.

Стабильная численность населения поддерживается за счет естественного прироста и маятниковой миграции из областного центра г. Вологда.

В виду содействия в развитии среднего и малого бизнеса, а так же после принятия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального или дачного строительства членам многодетных семей и предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, также учитывая близкое расположение Спасского сельского поселения к областному центру – г. Вологда, ожидается активный рост миграции в сельское поселение из г. Вологда.

Согласно утвержденного генерального плана Спасского сельского поселения предусматривается оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач.

на расчетный срок (2030 г.) составит 4000 постоянно проживающих и  2400 временно проживающих людей в летний период (дачников), итого - 6400 человек.

Ежегодный темп номинального прироста объема отгруженных товаров промышленного производства в долгосрочной перспективе оценивается в размере не менее 10%.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы, – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2013 году в муниципальном образовании составила 18084,3 руб. (+13,9% к уровню 2009 года).

Оценка доступности платы за коммунальные ресурсы для населения муниципального образования Спасское сельское поселение на 31.12.2012 г.

свидетельствует о её доступности. Доля расходов на коммунальные ресурсы в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составляет 0,05%, при норме не более 15%. Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и коммунальные услуги – 85%.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования Спасского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа, в частности на начало 2013г.: холодное водоснабжение – до 80%; теплоснабжение – более 50%; водоотведение – 70%; газоснабжение – 70%; электроснабжение – 80%.

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года составляет 107,3 тыс. м2.

Одной	из  основных  отраслей  народного  хозяйства  является  жилищно-коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

- организация качественного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

- создание эффективной организационной структуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.

Жилищный фонд имеет недостаточно высокий уровень благоустройства.

С учетом результатов прогноза умеренных темпов изменения численности населения муниципального образования Спасское сельское поселение ожидается:

- сохранение площади жилого фонда 108,5тыс. м2 к 2020 году;

- территорию муниципального образования развивать за счет ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;

- сохранение уровня средней обеспеченности жильем к расчетному сроку около 28 м2 /чел.;

Намеченные в документах развития муниципального образования мероприятия на период до 2033 года решают первоочередные проблемы сельского поселения и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок. В связи с этим предусмотрены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

Обеспечение	доступа населения к современным информационно-  коммуникационным технологиям для обеспечения ускоренного просвещения и ознакомления населения с текущими новыми нормативно-методическими материалами и правилами рыночных отношений.

Развитие сети социально-значимых объектов, обеспечивающих повседневный и периодический спрос населения муниципального образования Спасское сельское поселение.

При проектировании зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры должны быть предусмотрены условия жизнедеятельности для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, равные с остальными категориями населения, в соответствии с действующими техническими регламентами.

## 3.1 Количественное	определение  перспективных  показателей  развития Спасского сельского поселения

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Спасского сельское поселение к 2033 г. составит 11,7 Гкал/час. Основной причиной низкого роста потребления тепловой энергии является приоритет индивидуального газового отопления. До 2033 г. удельные показатели потребления тепла по бюджетным организациям и прочим потребителям будут держаться на одном уровне.

Объем реализации воды потребителям муниципального образования Спасского сельского поселения к 2033 г. увеличится на 25% и составит 2981,59 тыс. м3 в год. К 2033 году объем реализации воды бюджетным учреждениям и прочими потребителями вырастет на 10%. К 2033 г. произойдет увеличение удельных показателей потребления воды населением.

В 2033 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования Спасское сельское поселение, составит 1984,05 тыс.м3. Увеличение объема водоотведения потребителями связано с увеличением потребления воды.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

# 4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - до  15,0 %.

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %.

в) уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

г) доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения -  до 20,1 %.

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Спасского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

Так, в 2020 году:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составит 15,2%,

-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 15,7%,

- уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги планируется в размере 89,9%,

-доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 19,9%.

# 4.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и отражены в таблице 4.1.

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 4.1

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Газоснабжение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

# 4.3 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Обеспечение качества газоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Вывоз твердых бытовых отходов | Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТБО в соответствии с п. 4.2 |

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

# 5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены проекты схем водоснабжения, водоотведения поселков Можайское, Непотягово и Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработаные на расчетный срок  20 лет,  ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1.1Реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

1.2Строительство новых артезианских скважин.

1.3Строительство новых магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

Источником финансирования данных мероприятий является тариф  за оказание услуг водоснабжения и водоотведения и бюджетное финансирование.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

# 5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

В данную Программу включены проекты схем теплоснабжения поселков Можайское, Непотягово и Перьево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработаные на расчетный срок  20 лет,  ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2018 года.

В представленных схемах указаны работы по наиболее ветхим теплотрассам. Необходимость замены этих сетей подтверждена заключениями лаборатории металлов, проводившей исследования на образцах, вырезанных из основного металла трубопровода. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения. Источниками финансирования указанных работ, является амортизация собственных тепловых сетей и частично прибыль, в связи с нехваткой средств от амортизации на выполнение указанных работ и бюджетное финансирование.

Выполнение работ позволит:

-повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей подключенных к реконструируемым теплотрассам;

-снизить потери тепловой энергии на ее транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией, проложенных бесканально;

-снизить эксплуатационные затраты на обслуживание реконструированных теплотрасс за счет применения шаровой запорной арматуры;

-повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки;

Второй раздел  определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности нового строительства.

Настоящий раздел включает в себя работы по строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено Генеральным планом поселения.

Существующая система теплоснабжения города строилась с учетом перспективы, поэтому существующие диаметры трубопроводов теплотрасс превышают необходимый уровень для обеспечения надежного теплоснабжения не только существующих потребителей, но и вновь проектируемых.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 7 Обосновывающих материалов.

# 5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения Спасского сельского поселения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям города, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность поселения. Реализация программ по энергосбережению.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

# 5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов газоснабжения разработана в целях достижения значений целевых индикаторов. Основной задачей Прогаммы является газификация населенных пунктов.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 9 Обосновывающих материалов.

# 5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО в Спасском сельском поселении путем приобретения и монтажа комплекса сортировки ТБО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТБО.

Реализация инвестиционной программы позволит:

-обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО.

-достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность  программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Спасское сельское поселение, бюджета муниципального образования Вологодский муниципальный район  Вологдской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Спасское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

# 7. Управление Программой и контроль за ходом  реализации

Программа реализуются администрацией муниципального образования Спасское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Спасское сельское поселение.

При	реализации   Программы   назначаются   координаторы   Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Спасское сельское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Спасское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Спасское сельское поселение.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Спасское сельское поселение.